PROJEKT:

PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA

NA OBJEKTIH ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA

PRILOGA 3:

NAČRT STALNE OPTIMIZACIJE DELOVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

JUNIJ 2021

Vsebina

1.	SPLOŠNO	3

2.	UKREPI REDNEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	4

2.1.	Redno vzdrževanje tehnoloških ukrepov	4

2.2.	Investicijsko vzdrževanje tehnoloških ukrepov	4

2.3.	Redno in investicijsko vzdrževanje gradbenih ukrepov	5

2.3.1.	Stroški potrošnega materiala	5

3.	ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV	5

3.1.1.	Vzpostavitev Centralnega Nadzornega Sistema	6

3.1.2.	Vzpostavitev Sistema Energetskega Monitoringa In Energetskega Upravljanja	6

4.	ORGANIZACIJSKI UKREPI	7

5.	UKREPI REDNEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA TEHNOLOŠKIH UKREPOV	9

5.1.	Ukrepi rednega vzdrževanja tehnoloških ukrepov	9

5.1.1.	Toplotne podpostaje in ogrevalni razdelilniki	9

5.1.2.	Kotlovske naprave	10

5.1.3.	Toplotne črpalke	13

5.1.4.	Klimatske prezračevalne naprave	13

- SPLOŠNO

Šolski center Nova Gorica (v nadaljevanju: koncedent) je v vlogi upravičenca pridobil sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi države, oznaka JOB_2020 ter v vlogi javnega partnerja (v nadaljevanju koncedent), izvedel javni razpis za izbiro zasebnega partnerja in koncesionarja za izvedbo projekta »ENERGETSKO POGODBENIŠTVO NA OBJEKTIH ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA«.

Koncedent je na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi države,
v letih 2020, 2021 in 2022, oznaka JOB_2020, prijavil operacijo, v katero so vključeni sledeči
objekti za celovito energetsko prenovo:

SKLOP 1:

| OBJEKT | NASLOV | ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI | UPORABNIKI OBJEKTOV |
| --- | --- | --- | --- |
| Strojna, prometna in lesarska šola | Erjavčeva ulica 4a, 5000 Nova Gorica | Številka stavbe 547 in 550, obe k.o. 2304 Nova Gorica Številka parcele 650/2, 654/2, 654/4, 657/11, obe k.o. 2304 Nova Gorica | Šolski center Nova Gorica |
| Elektrotehniška in računalniška šola | Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica | Številka stavbe 313, k.o. 2304 Nova Gorica Številka parcele 631/3, k.o. 2304 Nova Gorica | Šolski center Nova Gorica |
| Srednja ekonomska in trgovska šola | Erjavčeva ulica 8, 5000 Nova Gorica | Številka stavbe 554, k.o. 2304 Nova Gorica Številka parcele 654/1, k.o. 2304 Nova Gorica | Šolski center Nova Gorica |

SKLOP 2 :

| OBJEKT | NASLOV | ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI | UPORABNIKI OBJEKTOV |
| --- | --- | --- | --- |
| Medpodjetniški izobraževalni center | Cankarjeva ulica 8a, 5000 Nova Gorica | Številka stavbe 3121, k.o. 2304 Nova Gorica Številka parcele 650/1, 631/3 k.o. 2304 Nova Gorica | Šolski center Nova Gorica |

Predmetni Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov se nanaša na objekte, vključene v operacijo.  Izvajalec načrta bo s strani naročnika izbrani kandidat na javnem razpisu za izvedbo projekta »ENERGETSKO POGODBENIŠTVO NA OBJEKTIH ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA« (v nadaljevanju: »koncesionar«).

Načrt stalne optimizacije  delovanja energetskih sistemov obsega kontinuirano izvajanje 3 aktivnosti v pogodbeni dobi:

- Energetsko upravljanje objektov

- Organizacijskih ukrepov in

- Redno vzdrževanje energetskih sistemov

Osnovni cilj vseh treh aktivnosti je doseganje, ohranjanje in povečevanje prihrankov, ki so podani v prijavi operacije.

- UKREPI REDNEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema izvajanje rednega vzdrževanja v obsegu, ki je omejen na vgrajene in prevzete naprave in izvedene ukrepe, ki so predmet koncesijske pogodbe.

  - Redno vzdrževanje tehnoloških ukrepov

Definicija in obseg ukrepov rednega vzdrževanja, na katerega se nanaša tudi referenčni strošek vzdrževanja, je podan v poglavju »Ukrepi rednega vzdrževanja«.

Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema izvajanje rednega vzdrževanja za vse primarne ogrevalne naprave v objektih, kar pomeni:

- naprave v kotlovnici – meja kotlovnice je toplotni razdelilnik z obtočnimi črpalkami in regulacijskimi elementi (primarni sistem);

- klimatske naprave – meja izvajanja vzdrževanja je strojnica klimata oziroma priključki prezračevalnih kanalov (primarni sistem);

- toplotne črpalke – meja strojnice je toplotni razdelilnik z obtočnimi črpalkami in regulacijskimi elementi (primarni sistem).

Sekundarni sistemi (cevni in kanalski razvodi, konvektorji, radiatorji, obstoječi hladilni agregati …) niso predmet izvajanja rednega vzdrževanja s strani koncesionarja. Meja izvajanja se jasno označi v PZI dokumentaciji.

Koncesionar v pogodbeni dobi izvaja redno vzdrževanje novo vgrajene razsvetljave v sodelovanju z vzdrževalci objekta.

  - Investicijsko vzdrževanje tehnoloških ukrepov

Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema izvajanje investicijskega vzdrževanja v obsegu, ki je omejen na vgrajene in prevzete naprave in izvedene ukrepe, ki so predmet koncesijske pogodbe. Investicijsko vzdrževanje se lahko nanaša tudi na obstoječe naprave v kotlovnici in ostale sisteme, ki so v lasti naročnika in po izvedbi pripravljalnih ukrepov ostanejo v uporabi kot del celote ogrevalnega sistema.

Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema izvajanje investicijskega vzdrževanja za vse primarne ogrevalne naprave v objektih, kar pomeni:

- naprave v kotlovnici – meja kotlovnice je toplotni razdelilnik z obtočnimi črpalkami in regulacijskimi elementi (primarni sistem);

- klimatske naprave – meja izvajanja vzdrževanja je strojnica klimata oziroma priključki prezračevalnih kanalov (primarni sistem);

- toplotne črpalke – meja strojnice je toplotni razdelilnik z obtočnimi črpalkami in regulacijskimi elementi (primarni sistem).

Sekundarni sistemi (elektro instalacije in cevni razvodi po objektu, konvektorji, radiatorji, ki niso predmet ukrepov …) niso predmet izvajanja investicijskega vzdrževanja s strani koncesionarja. Meja izvajanja se jasno označi v PZI dokumentaciji.

Koncesionar v pogodbeni dobi izvaja investicijsko vzdrževanje novo vgrajenih svetil, ne izvaja pa investicijskega vzdrževanja obstoječih elektro instalacij in elektro omar, razen opreme in instalacij povezanih z ukrepom prehoda meritev na NN zbiralke.

  - Redno in investicijsko vzdrževanje gradbenih ukrepov

Koncesionar prevzema izvajanje rednih pregledov ovoja, streh in stavbnega pohištva najmanj enkrat letno.

Koncesionar ne prevzema hišniških opravil, vezanih na vzdrževanje objekta in izvedenih gradbenih ukrepov (ovoj, stavbno pohištvo, senčila) izven obsega in predmeta »solidne« gradnje. Predmetne naloge ostanejo v domeni koncedenta in uporabnika objekta (čiščenje snega s streh, odstranjevanje ledenih sveč, čiščenje žlebov, odstranjevanje ptičjih gnezd itd.).

Investicijsko vzdrževanje gradbenih ukrepov ni predmet rednega vzdrževanja v sklopu javno zasebnega partnerstva.

Stroške in odpravo poškodb na gradbenih ukrepih, nastalih zaradi nepravilne uporabe ali objestnih ravnanj uporabnikov, krije in izvaja koncedent oz. uporabnik objekta.

    - Stroški potrošnega materiala

Stroški potrošnega materiala, potrebne za delovanje  sekundarnega ogrevalnega sistema bremenijo lastnika naprave:

- V primeru vgrajenih naprav in izvedenih ukrepov, ki so predmet koncesijske pogodbe strošek potrošnega materiala bremeni koncesionarja.

- ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBJEKTOV

V okviru ukrepov je za objekte, ki so predmet operacije, predvidena  vzpostavitev Centralnega nadzornega sistema in sistema Energetskega upravljanja, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in opisom v nadaljevanju.

Za vse objekte, ki so predmet operacije, je predvidena vgradnja merilnih naprav za merjenje rabe toplote oz. porabe primarnega energenta (kjer obstoječih merilnih naprav ni na voljo), ter izvedbo predhodnih enkratnih meritev temperatur in osvetljenosti v referenčnih prostorih. Referenčni prostori bodo izbrani s soglasjem koncedenta. Meritve se bodo izvedle v kolikor bodo razmere dopuščale.

    - Vzpostavitev Centralnega Nadzornega Sistema

Za potrebe centralnega nadzornega sistema je predvidena rešitev z izvedbo SCADA sistema v okviru podatkovnega centra in virtualnega okolja VMware. Podatki se iz posameznih merilnih naprav preko PLC krmilnikov, ki so nameščeni v omarah klimatov in kotlovnice, prenašajo v bazo podatkov pod nadzorom podjetja Synco d.o.o., ki je del sistema upravljanja v oblaku.

Krmiljenje in nadzor posameznih naprav bo izvedeno preko PLC krmilnikov, ki bodo neodvisno od CNS sistema nadzorovali delovanje posamezne naprave. Parametriranje in daljinsko upravljanje s posameznimi napravami bo izvedeno preko sistema upravljanja v oblaku. Za nadzor bodo v sistemu upravljanja izvedene ekranske slike, preko katerih bo upravljalec objekta lahko nadziral in upravljal s posameznimi napravami.

Na PLC krmilnikih bo izvedena in nameščena programska oprema, ki bo omogočala krmiljenje in upravljanje z napravami glede na zasedenost objekta, urnike uporabe in zunanjo temperaturo.

Podatki iz naprav, ki omogočajo standardno komunikacijo, se bodo zbirali v lokalnih PLC krmilnikih. Preko PLC krmilnikov se bodo podatki zapisovali v bazo podatkov, ki bo nameščena na sistemu upravljanja v objektu.

Podatki iz posameznih števcev rabe energije in vode se bodo v centralno bazo podatkov prav tako zapisovali preko PLC krmilnikov, ter  bodo smiselno uporabljeni za optimiranje rabe energije in vode v objektu.

PLC krmilniki bodo nameščeni v novih stikalnih blokih skupaj z ostalo regulacijsko opremo (releji, napajalniki, varovalke,…). Ponujeni PLC krmilniki so modularne izvedbe, kar omogoča namestitev potrebno število I/O elementov, ter komunikacijskih vmesnikov (Mbus, RS485, 1-wire,…).

Za potrebe avtomatskega in avtonomnega delovanja so vključeni elementi za zaznavanje in izvrševanje posameznih funkcij (vklop, izklop in zvezne regulacije ventilatorjev, žaluzij, ventilov za ogrevanje,…).

Vsa vgrajena oprema bo ustrezala veljavnim standardom in predpisom.

    - Vzpostavitev Sistema Energetskega Monitoringa In Energetskega Upravljanja

Energetski monitoring  bo v objektih izveden na dva načina, ki se med seboj povezujeta.

Prvi način je spremljanje porabe energije in vode preko računov. V sistem Energetskega knjigovodstva se prenašajo stroški in količine porabljene energije in vode.

Drugi način je zajem in shramba podatkov v sistem upravljanja v oblaku pod nadzorom podjetja Synco d.o.o.. Meritve, ki se zajemajo preko PLC krmilnikov, se shranjujejo v centralni bazi sistema koncesionarja.

Sistem upravljanja pod nadzorom koncesionarja omogoča preglede delovanja sistema, ključne parametre delovanja sistema (kot so npr. dovodne in povratne temperature, tlaki obratovanja toplotnih črpalk,…), rabe energije in energentov za objekt, merilnike ali skupine merilnikov, primerjave med njimi in podobno.

Omogočeno je poljubno izbiranje časovnih obdobij za pregledovanje shranjenih podatkov, njihov prikaz oz. izračun medsebojnih relacij, definicijo alarmov ali kazalnikov učinkovitosti (npr. COP sistema) in podobno.

Za pregledovanje kazalnikov in poročil se definirajo različni nivoji uporabniških pravic uporabnikom, ki lahko dostopajo le do svojega dela podatkov.

Program je nameščen na strojni opremi pri koncesionarju (storitev v oblaku). Predvideno je šolanje uporabnikov do stopnje, ki omogoča uporabniku samostojen pregled podatkov in izvoza podatkov za različne potrebe uporabnikov.

Program omogoča izvoz podatkov v tekstovni obliki (izvoz je .csv formatu). Izvoz podatkov je možen za vse parametre shranjene v bazi sistema koncesionarja na različnih časovnih intervalih (npr. 15 min). Za vse shranjene parametre je možno nastavljati odvisne spremenljivke in nastavljati poljubne kazalnike. Za vse analize in rabe je možno oblikovati alarme preko katerih se izvaja avtomatsko obveščanje o odstopanjih preko e-pošte.

Programska oprema omogoča dodajanje dodatnih naprav ali meritev na objektih.

Ob začetku izvajanja storitve bomo izvedli izobraževanje koncedenta za pregled podatkov, možnosti pregledovanja analiz in možnosti generiranja poročil.

- ORGANIZACIJSKI UKREPI

Organizacijski ukrepi so ukrepi, ki imajo za posledico spremenjeno obnašanje uporabnikov in ne zahtevajo finančnih sredstev. Koncesionar in koncedent bosta izvajala organizacijske ukrepe po naslednjih shemah:

Slika 2: Prikaz modela izvajanja organizacijskih ukrepov

Koncesionar in koncedent bosta z uvedbo modela energetskega upravljanja izvajala tudi svetovanje uporabniku objekta, njegovemu tehničnemu, strokovnemu in vodstvenemu osebju. Uporabnik objekta, v katerem se izvaja energetska storitev, izvajalcu sporoča svoje želje in zahteve, urnike obratovanja, želene spremembe notranjega ugodja in zahtevane odzivne čase, ob enem pa stalno spremlja izvajanje sprememb. Koncesionar se obvezuje, da lastnika objekta in uporabnika objekta o spremembah stalno obvešča, mu pojasni njihov učinek, tako na želeno notranje ugodje kot na spremembo v rabi energije in vplivom le-tega na stroškovno poslovanje.

Slika 3: Sodelovanje upravljavca in lastnika objekta pri zagotavljanju želenega notranjega udobja ob znižanju stroškov in rabe energije

Oba pogodbena partnerja se morata zavedati pomembnosti meritev energije in ugodja v prvem obdobju obratovanja, saj lahko upravljavec z upoštevanjem vseh zbranih informacij, z majhnimi spremembami v izvedenem sistemu še bolj približa izvajanje energetske storitve željam oziroma potrebam lastnika objekta - nižjo rabo energije ob enakem udobju uporabnikov ali višje udobje uporabnikov ob enaki rabi energije.

Izvajanje energetske storitve je dinamičen proces, ki ga je potrebno sprotno prilagajati potrebam in željam lastnikov objektov. Če je izvajan samo ob zastavljenih mejnikih oziroma na določena časovna obdobja, je proces neekonomičen. Pri tem je izredno pomemben odkrit odnos med pogodbenimi strankami, saj se morata tako lastnik objekta kot tudi upravljavec zavedati realnih okvirov ukrepov.

Za izvajanje storitve energetskega upravljanja oziroma zagotavljanja dogovorjene kakovosti energetske storitve je potrebno sodelovanje med upravljavcem in lastnikom objekta vzpostaviti na treh nivojih, in sicer:

- sodelovanje tehničnega osebja,

- sodelovanje strokovnega osebja,

- sodelovanje vodstvenega osebja.

Sodelovanje tehničnega osebja omogoča izvedbo najosnovnejših nalog. Tehnično osebje obeh pogodbenih partnerjev sodeluje pri izvedbi rednih in izrednih vzdrževanj, razširjeno pa je tudi na zagotavljanje nemotenega izvajanja energetske storitve (prilagojenost sistema lastniku oziroma uporabniku objekta). Tak odnos ponuja fleksibilnost in hitre odzivne čase, ki pomenijo dodatne ugodnosti za lastnika objekta, skozi prihranek energije ali povečano ugodje.

Naloga strokovnega osebja lastnika objekta so nedvoumno zastavljeni cilji, upravljavčevo strokovno osebje pa mora sproti podajati pojasnila, h kakšni spremembi v notranjem ugodju in rabi energije ukrep pripomore. Pomembno je tudi skupno delo na področju identifikacije dodatnih možnosti optimizacije izvajanja energetske storitve, tako z mehkimi organizacijskimi ukrepi kot z identifikacijo in izvedbo dodatnih ukrepov.

Naloga vodstvenega osebja je pregledati identificirane ukrepe in podati odločitev glede njihove izvedbe.

- UKREPI REDNEGA IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA TEHNOLOŠKIH UKREPOV

  - Ukrepi rednega vzdrževanja tehnoloških ukrepov

Koncesionar prevzema izvajanje rednega vzdrževanja za vse naprave v kotlovnici – meja kotlovnice je toplotni razdelilnik z obtočnimi črpalkami in regulacijskimi elementi, na izbranih objektih kot je navedeno v opisu ukrepov za posamezni objekt. Sekundarni sistemi (cevni razvodi, konvektorji, , radiatorji, …) niso predmet izvajanja rednih in investicijskih vzdrževanj, razen kadar so zajeti v obsegu del, ki jih izvaja Koncesionar.

Zamenjava naprav in elementov naprav, za katere se med obratovanjem ali izvajanjem rednih nalog vzdrževanja ugotovijo neskladnosti, napake ali pomanjkljivosti in je odprava le teh potrebna za nemoteno delovanje ogrevalnega sistema, ne sodi pod redno vzdrževanje, vendar se izvaja skladno s točko 2.

Redne vzdrževalne naloge, ki  jih prevzema Koncesionar:

    - Toplotne podpostaje in ogrevalni razdelilniki

| Vrsta elementa, naziv | Vrsta opravila | Perioda opravila | Št. opravil na leto | Termin izvajanja opravila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP | Pregled stanja črpalk | 1 x letno | 1 | med obratovanjem |
| TP | Pregled stanja regulacijskih ventilov z EM pogonom | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TP | Čiščenje lovilnikov nesnage na primarni in sekundarni strani | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TP | Preverjanje tesnjenja spojev | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TP | Pregled delovanja elementov elektronske regulacije | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TP | Pregled komunikacijskih vmesnikov za daljinski nadzor in odčitavanje merilnikov porabe energije | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TP | Čiščenje toplotne postaje / toplotnega razdelilnika | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TP | Nastavljanje parametrov in urnikov obratovanja skladno z zahtevami lastnikov oz. uporabnikov objekta | na zahtevo oz. največ 1 x tedensko po toplotni postaji | 10 | med obratovanjem |

    - Kotlovske naprave

| Vrsta elementa, naziv | Vrsta opravila | Perioda opravila | Št. opravil na leto | Termin izvajanja opravila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotel | Letno čiščenje kurilne naprave, ki zajema čiščenje kotla, prezračevalnih elementov, iztočnice in dimnika | letno | 1 | po končani kurilni sezoni |
| Kotel | Letni pregled stanja kurilne naprave | letno | 1 | med obratovanjem |
| Kotel | Letna meritev emisije dimnih plinov | letno | 1 | po končani kurilni sezoni |
| Gorilnik | Redni letni servis* | letno | 1 | po končani kurilni sezoni |
| Regulator tlaka plina | Kontrola in preskus delovanja, nastavljenosti, stanja delovnih delov ter nastavitev. Pregled umazanosti. | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Plinski cevovod z opremo za merjenje, regulacijo in varnostno zaščito | Preverjanje tesnosti, pritrjenosti in opiranja cevovoda | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Plinski cevovod z opremo za merjenje, regulacijo in varnostno zaščito | Kontrola in preizkus tesnosti, pritrjenosti in opiranja cevovoda | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Plinski cevovod z opremo za merjenje, regulacijo in varnostno zaščito | Preverjanje funkcionalnosti: - sistema za prezračevanje kotlovnice - sistema odzračevalnih in izpušnih vodov - sistem oddušnih in izpihovalnih vodov ter vodov puščajočega plina | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Plinski cevovod z opremo za merjenje, regulacijo in varnostno zaščito | Kontrola in preskus funkcionalnosti: - sistema za prezračevanje kotlovnice - sistema odzračevalnih in izpušnih vodov - sistem oddušnih in izpihovalnih vodov ter vodov puščajočega plina | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Ročni zaporni organ na plinskem cevovodu | Preverjanje notranje tesnosti | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Ročni zaporni organ na plinskem cevovodu | Kontrola in preskus notranje tesnosti | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Filtri v kotlovnici | Preverjanje umazanosti | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Varnostne zaporne naprave | Preverjanje funkcionalnosti in notranje tesnosti | polletno | 2 | pred in med kurilno sezono |
| Varnostne zaporne naprave | Kontrola in preskus funkcionalnosti in notranje tesnosti | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Varnostne zaporne naprave | Pregled brezhibnosti tesnilnega materiala, površine naleganja, ventilov in delovnega sistema | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Varnostni zaporni ventil | Kontrola notranje tesnosti in brezhibnosti (tesnilnega materiala, površine naleganja, ventilov in delovnega sistema) ter preskus funkcionalnosti | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Pritisno stikalo (za plin in zrak) | Kontrola in preskus funkcionalnosti in pravilne nastavitve | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Varnostni časi | Preverjanje mejnega časa vžiga mešanice zraka in plina vžigalnega in glavnega gorilnika | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Varnostni časi | Kontrola in preskus časa predhodnega prezračevanja, mejnega vžiga mešanice zraka in plina glavnega gorilnika ter skupnega zapiralnega časa | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Mejna stikala | Kontrola in preskus funkcionalnosti, nastavljenosti in brezhibnosti | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Regulacijska - zaporna dimovodna loputa | Kontrola in preskus brezhibnosti (točke obešenja ali rotacije ter sistema za krmiljenje lopute), umazanosti in pravilnosti blokiranja | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Vlek in naprave za kontrolo tlaka v kurišču | Kontrola in preskus funkcionalnosti in nastavljenosti | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Elektro komandna omarica | Kontrola in preskus funkcionalnosti opreme, ki je vanjo vgrajena | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Signalne luči | Kontrola in preskus funkcionalnosti | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Kotlovska regulacija in regulacija ogrevalnih krogov | Nastavitev ali pregled: nastavitev ogrevalnih krivulj, funkcionalnosti nadzora gladine tekočine, pretoka, temperature in tlaka ter intervencije po strankinem naročilu | mesečno - po potrebi | 10 | pred in med kurilno sezono |
| Črpalka obtočna - polnilna | Preverjanje glasnosti črpalke in vizualni pregled tesnosti | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Čistilni kos na povratnem vodu | Demontaža čistilnega vložka, čiščenje ter montaža | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Avtomatska mehčalna naprava | Mehčalna naprava: -pregled čistosti solnika -preverjanje porabe mehke vode -preverjanje porabe soli Dozirna naprava: -zatesnitev vijakov, dozirne napeljave, sesalnega in dozirnega ventila -ogled indikatorske odprtine na dozirni glavi | Po potrebi | Min 1x, max 10x | pred in med kurilno sezono |
| Ekspanzijska posoda | nastavitev in pregled ekspanzijske posode | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Črpalka in mešalni ventil na posameznem tokokrogu v razdelilni postaji | Črpalka: glasnost ležajev in vizualni pregled tesnosti Mešalni ventil: pregled delovanja elektromotornega pogona | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Čistilni kos na posameznem tokokrogu v razdelilni postaji | Demontaža čistilnega vložka, čiščenje ter montaža | letno | 1 | pred kurilno sezono |
| Regulacijski elementi | Nastavljanje parametrov in urnikov obratovanja | po potrebi | 1 | med obratovanjem |

*Redni letni servis gorilnika zajema:

- demontaža šobe, pregled in čiščenje. V primeru slabega stanja potrebna zamenjava šobe.

- pregled mešalne naprave (zastojne plošče, plamene glave, vgrajenih elementov, …)

- pregled brezhibnosti plamene glave, opazovalnega okna, stabilizacijske naprave, plamenske glave gorilnika

- vgradnja šobe, pregled brezhibnosti vžigalnih elektrod, izolacije, kablov, transformatorja in iskre; po potrebi nastavitev ali zamenjava

- pregled oddaljenosti elektrod in kontrola delovne faze

- kontrola in preskus brezhibnosti naprave za odkrivanje plamena, ožičenja in priključkov

- čiščenje fotocelice

- po potrebi oljenje ležajev elektromotorja

- pregled delovanja in varnostnih časov krmilne avtomatika gorilnika

- pregled dimovodnega priključka, eksplozijskih loput in regulatorja vleka

- pregled kazalnika nivoja goriva in morebitnega kazalnika netesnosti vsebnika

- preskus izgorevanja in izvedba meritev:

  - videz zgorevanja

  - izpiranje šobe-nastavitev pretoka goriva

  - temperature prostora kurilnice v st.C

  - temperature dimnih plinov v st.C

  - sajavosti

  - tlaka/podtlaka v kurišču in/ali dimovodnem priključku

  - vsebnost CO2, CO, O2, NO2, v dimnih plinih

- če dosežene vrednosti niso zadovoljive, potrebna prenastavitev gorilnika in ponovna meritev

- čiščenje zunanjosti gorilnika in izdelava zapisnika z meritvami

    - Toplotne črpalke

| Vrsta elementa, naziv | Vrsta opravila | Perioda opravila | Št. opravil na leto | Termin izvajanja opravila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TČ | Pregled stanja toplotne črpalke | 1 x letno | 1 | med obratovanjem |
| TČ | Preverjanje izpustov plina, vključno z javljanjem zahtevanih podatkov na ARSO | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TČ | Izvedba rednega letnega servisa | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TČ | Preverjanje tesnjenja spojev | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TČ | Pregled delovanja elementov elektronske regulacije | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TČ | Pregled komunikacijskih vmesnikov za daljinski nadzor in odčitavanje merilnikov porabe energije | 1 x letni | 1 | med obratovanjem |
| TČ | Nastavljanje parametrov in urnikov obratovanja skladno z zahtevami lastnikov oz. uporabnikov objekta | na zahtevo oz. največ 1 x tedensko po toplotni postaji | 10 | med obratovanjem |

    - Klimatske prezračevalne naprave

|  | Vrsta opravila | Perioda opravila | Št. opravil na leto | Termin izvajanja opravila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REDNI PREGLEDI DELOVANJA |  |  |  |
| 1.1 | pregled naprav, kontrola vijačnih spojev | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.2 | kontrola delovanja obtočnih črpalk klimatske naprave, | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.3 | kontrola delovanja elementov regulacije in krmiljenja. | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.4 | kontrola termostata za zaščito grelca pred zmrzovanjem in kontrola grelnega kroga, | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.5 | kontrola jermenov | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.6 | kontrola filtrov in zamenjava po potrebi, nastavitev indikatorja umazanosti filtrov | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.7 | kontrola optičnega in zvočnega signala | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.8 | kontrola odtoka kondenza | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.9 | kontrola ležajev | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.10 | pregled in nastavitev delovanja regulacijskih žaluzij | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.11 | kontrola elek. zaščitnih elementov | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.12 | kontrola / meritev električnega stikalnega bloka klima naprave | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.13 | kontrola toplotnih menjalnikov in po potrebi čiščenje lamel | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 1.14 | kontrola tesnosti celotnega sistema | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 2 | ELEKTRONSKI REGULATOR PRETOKA |  |  |  |
| 2.1 | kontrola delovanja el. regulatorja pretoka | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 3 | REGULACIJSKA ŽALUZIJA |  |  |  |
| 3.1 | kontrola delovanja pogona | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 3.2 | kontrola delovanja regulacije in krmiljenja | 2x letno | 2 | med obratovanjem |
| 3.3 | kontrola stanja lamele in termo varovala | 2x letno | 2 | med obratovanjem |